动力定位风电安装平台环网供电设计探讨 

蒋建兰

（南通中远海运船务工程有限公司，江苏 南通 226005）

摘  要：为提高平台的可靠安全性，以典型的DP3风电安装平台为研究对象，分析环网供电的系统组成，探讨环网设计常见故障及其监测与保护。研究结果表明：对上述保护起至关重要的是电网的各类保护装置及对故障模式识别的高级发电机保护系统，这些高性能保护的配置使得环网供电在网发电机数量能显著优化，从而降低燃油消耗及减少碳氮排放。实际船舶交付和运行效果均良好。

关键词：动力定位；环网供电；故障穿越能力；功率分配；高级发电机保护

中图分类号：U665.12            文献标志码：A

Study for the Closed Ring Power Supply System for DP Platform

JIANG Jianlan

(COSCO Shipping Shipyard (Nantong) Co., Ltd., Jiangsu Nantong 226005, China)

Abstract: With the development of electronic technology, the system based on closed ring between redundant groups is adopted in power system design. Taking a DP self elevating wind turbine installation vessel as example, the paper introduces the feature of the system and the equipment configuration. It analyzes the overall system protection such as the functionality in control system and the short circuit ride through which is caused by the electrical system transient voltage dips due to short circuits and subsequent intended opening of feeder or bus-tie breakers for disconnection of the faulty equipment. And the paper also focus on the technical of the advanced generator protection (AGP) for the failures detection and protection of the load sharing failure and hidden failure. The study could be used as the guideline for the closed ring power system design.

Key words:  Dynamic Positioning; closed ring; short circuit ride through; load sharing; the advanced generator protection

0  引言

动力定位海洋平台电力系统采用多冗余组来满足动态定位（Dynamic Position，DP）能力及安全性，冗余分组之间通过母排联络开关相连。DP工况下，电网通过母排联络开关的开闭实现不同的供电模式，当系统所有母排联络开关闭合形成环线母排，我们称之为环网供电模式。

在2006年前，针对海洋工程平台环网供电模式的研究较少，原因是动力定位供电系统设计成环网运行缺少规范指导和公约基础。2006年国际海事组织讨论并通过了IMO RESOLUTION 645决议，指出对于DP-3级别的海洋平台或船舶可以允许采用环网运行供电模式，但前提是有相关技术手段可以保证获得IMO 3.1.3要求的认可，即设计具备完整保护和安全系统的电网，保证环网运行下平台的安全性，IMO决议为环网供电系统设计提供了理论依据[1]。

同时，随着世界经济下行及油公司运行成本的居高不下，以挪威和英国北海为主的广大平台业主提出期望平台的电网可以采用闭环运行模式，以提高平台的可靠安全性、燃油经济性、操作灵活性和维护便利性。

因此，设计建造符合规范要求的环网供电海洋平台成为大势所趋。本文通过一大型风电平台为例，首先分析了环网供电的系统组成、设备配置特点；然后针对环网运行出现的典型短路故障、功率分配故障和隐藏故障的分析，提出了各类故障进行综合隔离保护和监测，以及电网的故障穿越能力的方法；最后重点研究了高级发电机保护系统的关键特征和保护原理，旨在为动力定位平台环网供电系统提供设计指导。

1  系统组成

平台入级挪威船级社（DNV），满足附加DP符号DYNPOS-AUTRO要求。图1为平台电力总单线图，其动力、配电、推进器及辅助系统共有4个DP冗余分组。

图1  DP3 风电安装平台电力总单线图

根据DYNPOS-AUTRO要求，冗余分组中除中压配电板之间的母联开关外，无其它A60分割间的交叉连接。与传统DP平台配置不同的是，在配电板母线两端布置2组断路器（BT5和BT6）使电网形成了环路。任何供电模式下，系统最严重故障为一个冗余分组的失效，剩余3组冗余分组还能保证船舶的定位。

传统设计中，平台可以通过中压配电板各段之间的母联开关的分断操作运行为4组独立的配电系统，此时每组独立的系统中，至少分别有一台发电机在线运行，系统简单安全可靠。每组中的单点故障均不会对其它组造成影响。而通过母联开关的闭合操作可使系统运行为环网，系统在网发电机大大减少。但同时因系统母线形成了一个公共的环网，常规的监测保护和电站管理系统已经不能识别并快速隔离故障，电网则将无法安全可靠运行，这是系统设计的重点和难点。

2  设备配置

电网供电模式从传统的母联断开到合排运行直至环网运行，在硬件及系统解决方案方面都有了更高要求。知名电气集成商如德国SIEMENS、美国GE、挪威ABB、康世伯等巨头对此均展开了研发，并逐步推出先进的系统解决方案和对应的硬件和软件。

2.1  11 kV中压配电板

平台使用西门子NXAIR S型空气绝缘中压配电板，配置全绝缘母排。主要特点是使用综合性能强的SIPROTEC继电保护，采用继电器7UM622、7SJ64、7S60分别作为发电机、母联开关及大功率负载的综合保护，继电器中还集成了差动保护装置。

在中压配电柜中，为了保证电网的安全性，系统还配有冗余的脱扣线圈、毫秒级快速相应的CT&VT。短路发生时，综合保护继电器会在100 ms内把故障隔离。为了短路故障时辅助供电系统不因压降过低而脱扣，辅助系统的脱扣线圈由UPS供电。同时中压柜内配有快速灭弧装置，通过燃弧光传感器感知内部电弧，通过电弧防护装置限制电弧能量和持续时间。

2.2  发电机组

环网供电运行时，发电机机组需能可靠的快速起动，一般起动时间少于15 s。机组配置高可靠性的电子调速器和数字自动电压调整器（Automatic Voltage Regulation，AVR）。同时配置高精度的差动保护CT保证发电机内部短路保护。

2.3  推进变频器

推进器驱动变频器具有在严重短路故障冲击时的故障穿越能力。故障母排短路时会造成环网上的电压瞬态骤降，从而引起健康母排上推进变频器的直流母线电压下降，直流母线欠压故障将使系统跳闸。因而变频器需要具有失电抑制、快速功率限制功能。通常变频器的控制系统采用UPS供电，以解决短路瞬态压降导致的变频器控制回路继电器断开问题。变频装置中增加反向电容储能以便在欠压时释放储能，并降低输出频率。以保证直流母线电压运行直到低于50%额定值。另外，在电网恢复供电后应能对驱动变压器快速充磁重启变压器和对变频器直流母排的快速充电。

2.4  快速的冗余通讯系统

环网运行系统中的发电机组、配电板，电站功率管理系统（Power Management System，PMS）之间应建立快速可靠的通讯系统。如上节，配电板内部选择SIPROTECS综合保护，各个综合保护继电器之间采用TCP/IP Ethernet相连接，快速传递开关的状态、母线参数、发电机参数及故障信息。同时传递的信号还包括综保故障、母排接地故障等 。而不同配电板之间则建立双重冗余的工业以太网通讯来传递数据信息，配电板之间传递的保护信号主要是差动保护、接地故障保护等。配电板与PMS之间则采用冗余的工业Profibus 通讯，所有和电站相关的控制和监测信号都可以传输到PMS，整个环网通过通讯系统达到有效保护和对故障的快速响应， 冗余的通讯保证了每个微小故障都能被迅速检测并隔离。

2.5  高级发电机保护系统 (Advanced Generator Protection, AGP)

本项目采用KONGSBRG公司的高级发电机保护系统，在环网运行模式中能对常规电站管理系统无法分断的功率分配故障等进行监测和保护。

3  环网运行设计需重点解决的典型故障

母排联络开关断开供电模式下，系统某一冗余分组中出现单一故障时，故障只会影响该冗余分组。但在环网供电运行模式下，某一冗余分组中的单一故障可能会转移到其它两组冗余分组，即系统面临着能穿越整个电网的严重故障，这类故障会导致全平台失电从而丢失动力定位能力。

3.1  母排短路故障

环网运行的最大故障是短路故障，发生母排短路故障的配电板会发生电流突增及电压骤降，严重短路故障造成的电压降可能造成非短路母排侧的发电机、联络开关、大功率负载开关的欠压保护而脱扣、或者设备自身保护而停机，从而造成全船失电。母排短路时，短路电流瞬时峰值将会达到正常电流值的约10倍，健康发电机电压在故障期间急剧下降，其电压瞬态波动见图2。

图2  短路时电压的瞬态波动

3.2  频率控制与有功功率分配故障

发电机之间的负载分配故障是一种常见的故障，可能导致全船完全停电或所有推进器降负荷。电网频率控制是通过调速器控制原动机的转速，使其保持规定的频率（恒频模式）或一定频率范围（下垂模式），实现对并网发电机间的负载分配。功率管理系统PMS可通过远程接口与调速器相连。

3.3  调速器故障

有功功率分配故障可由与负载分配相关的调速器故障引起。调速器分为机械式和电子式。其故障一般如机械松动引起的飞车、燃油油门卡死、有功功率或频率传感器故障、独立恒频模块的接地故障、断线和短路故障等。这些故障可能导致和其并车运行的发电机因逆功保护而脱扣，其本身也会因超速保护而停机，进而造成整个电网失电[2]。

3.4  电压控制和无功功率分配故障

发电机端电压控制和并网发电机组之间的无功负载分配是通过AVR实现。PMS通过远程接口与AVR相连，向AVR提供补偿信号，以提高电网的电压稳定性和无功功率的分配精度[3]。且AVR的励磁输出应适应发电机的短路衰减曲线。

3.5  AVR故障

和调速器故障类似，单台发电机的欠励、过励和励磁抖动都会对整个船舶电网带来冲击。AVR的故障还包括AVR输入电源故障、AVR电压反馈丢失等故障。

4  环网运行模式下系统保护

针对几种典型的严重故障，在环网供电模式下，常规的监测保护和电站管理系统已经不能识别并快速隔离此类故障，电网无法安全可靠运行。根据DNV对环网设计的相关指导性文件DNVGL-OTG-10，DP工况下，在环网供电模式下系统设计的技术难点和重点如下：

（1）在电网发生短路故障后，整个系统的非故障部分应能成功穿越故障，即系统具有隔离故障的恢复能力；

（2）系统增加能针对发电机有功功率和无功功率分配故障做出预判和保护的高级发电机保护。

4.1  电网的故障穿越能力

环网运行的最大故障是母排短路故障，为了隔离故障母排，而使非故障段电网能快速恢复，对整个电网提出了更高的保护要求及对整个电网的故障穿越能力提出了要求。

4.1.1  电网的保护和监控

全局保护。环网运行的设计应具有系统全局保护功能，通过配电板中综合继电器、冗余跳闸线圈和快速传感器等原件配置，系统能实现过载、短路基本保护，同时通过电弧防护装置限制电弧能量和持续时间。通过母排的零序CT实线接地故障保护。另外，系统还设有母排的差动保护、跳闸线圈监管、CT&VT监控等一系列全局保护。对控制回路采用UPS供电，确保在短路故障时，电压骤降控制回路的继电器不会欠压脱扣。

方向性保护。当系统发生短路故障时，整个电网可通过短路电流的流向判断是哪一组配电板发生了故障，从而切断相应开关。其原理见图3，故障情况下，短路点两侧的开关综合保护继电器7UM622、7SJ64能判断电流的方向进行快速分断。

图3  短路情况下系统的方向性保护

隐藏故障保护。在电网出现短路故障后，需要通过分断母排联络开关来切断故障点。但如果出现诸如分断信号故障、分断开关线圈故障或开关出现机械粘连无法分断，则产生了隐藏性的故障。配电板的母联的主、副开关、冗余的切断信号能实现该类隐藏故障的保护。

4.1.2  短路情况下重点考虑的设计

发电机的短路衰减曲线。为保证综合保护系统提供准确的短路保护功能，机组厂家要提供实际工厂测试的短路衰减曲线，配电板综合继电器的短路保护参数应根据发电机短路衰减曲线做出合理的设置。在系统发生短路时，健康发电机的调压器的强制励磁时间应根据曲线设定，保证系统不因为电压过低（短路造成）而脱扣，同时在故障后的恢复阶段，励磁系统应确保不过压而脱扣非故障发电机和负载开关。

总之，在电网发生了短路故障后，系统的非故障系统和设备需能成功穿越故障，使电网在连续运行，以保证平台的定位能力。

4.2  高级发电机保护AGP

4.2.1  AGP保护特征

AGP能持续实时监控各发电机组的动态数据，也就是趋势监测，防止某台发电机出现故障后影响其它在网健康发电机的运行造成全网失电。在并网运行发电机不少于3台机组时，AGP能通过投票的方式重点监测转速和电压，以保证在发电机有功或无功功率输出发生异常时快速甄别出数据异常的故障发电机。

4.2.2  AGP保护原理

（1）转速监控（有功功率分配监测）

AGP通过对调速器燃油输出和发电机有功功率的监测对比实现对发电机有功的监测，即依据油门流量和有功功率的关系异常甄别调速器故障；

（2）电压监控 （无功功率分配监测）

AGP通过对励磁电流和发电机电压的监测对比实现对在网发电机无功的监测，即依据励磁电流和无功功率的关系异常识别AVR故障。

原理是通过实时监测相关变量之间的比例关系判断发电机是否运行正常，在数据出现异常趋势时，系统提前切除故障机及断路器，保护电网安全。

4.2.3  AGP保护举例

环网运行的发电机中，其中1台发电机因燃油过滤器堵塞或吸入空气不够时，发电机输出功率下降，从而引起健康发电机有功功率增加。传统电站保护会脱扣掉过载的非故障机，同时故障发电机也会因频率下降而跳闸，最终导致全网失电。在增加高级发电机保护系统后，AGP对在网发电机持续有功进行监测辨别，通过投票功能比较各发电机的有功、电网频率及调速器油量趋势，AGP能成功甄别出故障发电机，保证在母排失电前切除故障发电机，保护电网的持续运行。

在环网供电模式下，若一台发电机失去励磁电压，其发电机端电压下降，有功下降，频率上升。故障发电机由于励磁电压为零导致无功功率下降为负数，相应的健康发电机的无功功率增加了2倍，最后环网中的发电机出现震荡，失去同步后导致全网失电。在增加高级发电机保护系统后，AGP通过持续监测并对比无功功率和励磁电流的关系，能成功判断出调压器AVR故障的发电机，保证在母排失电前切除故障发电机，保护电网的持续运行。

5  结语

动力定位平台在环网供电运行模式下，发电机运行时间和数量得到优化，能显著降低燃油消耗和减少碳氮排放。系统顺应紧缺的国际能源和越来越苛刻的环保要求。但同时系统的复杂性和故障验证要求也相应提高。主要特出的技术要求是解决在电网发生短路故障后，系统应有故障穿越能力和能应用高级发电机保护系统来对常规电站管理系统无法快速识别和隔离的功率分配故障做出预判和保护。随着船级社对环网供电相关的规范和指导性文件逐渐完善成形，系统设计有了明确的理论依据，相信越来越多的海洋平台会采用环网供电技术。

参考文献：

[1]  李冰. DP-3级别半潜钻井平台电站环网系统的设计与仿真[D]. 大连: 大连理工大学, 2018.

[2]  夏纯耀, 蒋文星, 徐方哲. 柴油电力推进 DP 船舶母排联络开关合排运行有关的故障模式分析[J]. 交通科技, 2015(4): 165-167.

[3]  尚安利, 张达宽, 栾诚. 电力推进船舶功率管理系统综述[J]. 船电技术, 2011, 31(10): 1-5.

jiang.jianlan@coscoshipping.com，15062764980，南通中远海运船务工程有限公司中远路1号，海工研发中心电气室， 226005

在中压配电柜中，为了保证电网的安全性，系统还配有冗余的脱扣线圈、毫秒级快速响应的CT&VT。短路发生时，综合保护继电器会在100 ms内把故障隔离。为了在短路故障时辅助供电系统不因压降过低而脱扣，辅助系统的脱扣线圈由UPS供电。同时中压柜内配有快速灭弧装置，该装置利用燃弧光传感器感知检测内部故障电弧，将检测的数据传送至弧光检测控制装置，并通过驱动一次主元件实现灭弧。

另外，在电网恢复供电后，系统应能对驱动变压器快速充磁和对变频器直流母排进行快速充电。以使驱动变压器重新投入电网时不产生巨大起动冲击电流，且变频器接通电源瞬间，变频器功率器件不会造成损坏。

作者简介：蒋建兰（1974—），女，高级工程师，从事船舶电气工程研究。